1 	Hensikt/sammendrag

Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle, har godt arbeidsmiljø og ivaretar våre HMS-krav.

2 	Referanser

| Eier | System | Nr | Navn | Stikkord |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLN | Rutinesamling | 02 | Plankrav tekniske anlegg VAR |  |
| PLN | Rutinesamling | 07 | Opprettelse av FDV-bok |  |
| PLN | Rutinesamling | 14 | Partskontakt i grunnerstatningssak |  |
| PLN | Rutinesamling | 15 | Informasjon til parter i utbyggingssak |  |
| PLN | Rutinesamling | 35 | Automatikk og driftskontroll for avløpspumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner vann m.m. |  |
| NORVAR | Plan-transport-avløp | 76 | Dimensjonering, dokumentasjon og kontroll |  |
| NORVAR | Plan-transport-avløp | 77 | Overbygg m/installasjoner og automatikk |  |
| NORVAR | Plan-transport-avløp | 78 | Pumpesump med installasjoner |  |

4 	Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

5 	Aktivitet

Generelt

Det må for det enkelte anlegg vurderes om det skal bygges pumpestasjon med eller uten overbygg. Normalt skal det være overbygg for alle stasjoner med flere enn 10-15 husstander tilkoplet.

Når andre enn kommunen er byggherre kreves det spesiell godkjenning av den som er byggeleder. Se rutine nr 32 for byggeledelse.

Det vises også til VA-miljøblad nr 76,77 og 78. Se pkt 2 om referanser.

5.0 Avtale med grunneier m.m.

For alle pumpestasjoner både med og uten overbygg skal kommunen fortrinnsvis kjøpe nødvendig grunn. Hvis kjøp av grunn blir vanskelig kan det alternativt leies. Praksis ved kjøp av grunn i senere år har vært å betale kr 5000.- for tomt med overbygg. Denne prisen ble fastlagt ca 2008. Det skal også erverves nødvendig grunn for avkjørsel når dette opparbeides. Kommunen må påse at følgende blir fulgt opp:

- Det utarbeides forslag til avtale/kjøpekontrakt som oversendes selger.

- Når begge parter har skrevet under rekvirerer enhet utbygging kartforretning. Det legges ved kopi av kjøpekontrakt, byggemelding og nabovarsel.

- Når kartforretning er gjennomført skal det utarbeides skjøte som tinglyses.

- Tomta må opparbeides slik at det blir adkomst med spylebil (gjelder for avløp) og slik at personbil kan rygge inntil stasjonen.

- På privat grunn må vegrett sikres. Slik vegrett må tinglyses.

- Ansvarlig for prosjektering av pumpestasjon skal utarbeide en detaljert plan som viser plassering av bygg, hvor avkjørsel skal være, oppstillingsplass og muligheter for å snu.

- Tillatelse til avkjørsel må innhentes fra vegeier

- For rehabilitering av pumpestasjoner må det alltid sjekkes ut om kommunen disponerer nødvendig grunn. Hvis eiendoms- eller bruksrett til anlegget er utilfredsstillende må det foretas en opprydding.

5.1 Søknad om oppsetting av overbygg

Ansvar for å følge opp dette ligger hos kommunen. Innenfor tettbygd strøk vil det normalt bli stilt strengere krav til hvordan dette gjøres. Praksis vil være følgende:

- Utenfor sentrum: Søknad om oppsetting av overbygg avklares gjennom en byggesøknad for hele anlegget (ledningsnett og pumpestasjon). Det vil da vanligvis ikke være krav om egen søknad for overbygg på pumpestasjon. Men dette må sjekks ut i hvert enkelt tilfelle.

- Tettbygd strøk: Her må det påregnes krav om byggesøknad hvis denne ikke inngår i søknad om ledningsanlegg. Det kan opplyses at det i de aller fleste tilfeller ikke vil bli stilt krav om byggesøknad for ledningsanlegg.

5.2. Plassering av pumpestasjon mm.

- Det skal være vegforbindelse helt fram til anlegget av hensyn til frakt av tungt utstyr.

- Ved plassering i bebygd strøk (f.eks. boligfelt), skal utvendig kledning, farge, taktekking og møneretning tilpasses omgivelsene. Dette må avklares med bygningssjefen.

- Døra skal alltid vende mot parkeringsplass.

5.3. 	Bygningstekniske minimumskrav.

5.3.1.  Overbygg.

- Det skal være inspeksjonsmulighet for oppheng av bjelke; ref. kranbane

- Alle større pumpestasjoner som KOMT får driftsansvaret for og som krever regelmessige driftsbesøk skal ha overbygg.

- Innvendige mål skal minimum være 200 cm x 200 cm.

- Høyde fra innvendig gulv til underkant I-bjelke i tak skal minimum være 200 cm. Det forutsettes at overbygget plasseres/forankres på ferdig prefabrikkert pumpekum/fundament.

- Det skal fylles opp med tilstrekkelig masse og planeres utvendig rundt stasjonen.

- Trapp monteres ved større høydeforskjeller mellom dør og bakkenivå.

5.3.2. 	Vegger.

- Yttervegger skal bestå av stående tømmermannskledning dim.19 x 125 mm trykkimpregn.

- Utlekting

- Forhudningspapp evt. asfaltplater

- Stendere dimensjon 48 x 96 mm bindingsverk.

- Minimum 10 cm isolasjon

- Diffusjonstett papp eller plast

- 12 mm vannfaste plater (f.eks. Orkla Elitex/ landbruksplater) som er lette å renholde. Lys farge.

- Døråpning minimum 90 x 200 cm. Døra skal leveres isolert og fortrinnsvis være av varmgalvanisert stål. Men aluminiumsdør kan også godkjennes.

- Døra skal leveres med sylinderlås tilpasset kommunens låsesystem.

- To ganger beising av utvendig treverk utføres i egen regi (ikke av pumpestasjonsleverandør)

- Innvendig treverk beises en gang med fargeløs beis ved ubehandlet treverk.

- Veggene skal forankres godt.

- Det skal dokumenteres at bygget er dimensjonert for å tåle løft av pumper med innvendig kran/krok.

5.3.3. 	Tak.

- Saltak med takvinkel 25 - 30 grader.

- Yttertak av profilerte stålplater.

- Minimum 10 cm isolasjon.

- 12 mm himlingsplater av samme type som i vegg.

- Takrenner med nedløp og utkast

5.3.4.	Gulv.

- Gulvet skal være sklisikkert og ha spylekant med høyde 5 – 10 cm.

- Gulvlukene skal være festet med syrefaste hengsler og hengslet slik at den ikke sperrer for passasje gjennom dør når luka står åpen.

- Gulv i overbygg skal ligge minimum 20 cm over terreng og isoleres på tilfredsstillende måte (både kant og underside) slik at det ikke oppstår kuldebro mellom overbygg og kum.

5.3.5.	Ventilasjon.

- Det skal være overtrykk i anlegget.

- Det monteres innblåsningsvifte med så stor kapasitet at full utlufting av overbygget oppnås i løpet av 5 minutter. Primært to hastigheter min/maks, maks kobles mot lysbryter.

- Innblåsningslufta skal gå fra overbygget, gjennom dekket og ned i ventilkum/pumpesump.

- Avtrekksluft fra ventilkum/pumpesump skal føres i kanal og ut i ventil i overbygg.

- For avløpspumpestasjon skal luktfjerningsanlegg monteres dersom stasjonen står f.eks. i et boligfelt, eller der det vurderes som nødvendig.

- For pumpestasjon uten overbygg skal det monteres svanehals i syrefast stål som er sikret mot dyr og innsekter.

5.3.6	Generelle tekniske/ elektriske installasjoner.

Av innvendige tekniske installasjoner skal bl.a. finnes:

- Innlagt vann med varmtvannsbereder/ beholder.

- Varmeovn med termostat av type som kan tåle vannsprut.

- Innvendig lys minimum 200 lux, både i overbygg og pumpesump/ventilkum som plasseres hensiktsmessig, samt utvendig lys som kobles til fotocelle.

- Dobbel stikkontakt for tilkobling av håndlampe og verktøy (16A)

- Håndvask i rustfritt stål med avløp til ventilkummens drenering / pumpesump.

- 2 stk. såpedispensere, 1 stk for normal håndrens/vask og 1 stk. for med desinfiserende væske. Begge skal kunne refylles med hvilket som helst type vaske- og rensemiddel.

- Beholder for tørkepapir, type Minitørk Standard med diam.15 cm.

- I-bjelke med løpekatt og kjettingtalje dimensjonert for løft av pumpene. I tilfeller med tunge pumper må løftesystemer vurderes spesielt.

- Alt løfteutstyr skal være sertifisert, med dokumentasjon på løftekapasitet.

- Skrivebordsplate festet til vegg med vanntett skuffe.

- Spyleslange av armert plast (Ø 25 mm, L= 6 m) med spyleventil som på innvendig monterte husbrannslanger og oppheng.

- Alle anlegg skal leveres med tilstrekkelig jording.

5.4.	Generelle krav til ventilkum/pumpesump og forankring av denne

- Stasjonen skal leveres med prefabrikkert ventilkum/pumpesump dimensjonert for nødvendig last og trykk.

- Det skal avklares om det er nødvendig med fundamentplate som motvekt for oppdrift. Denne leveres normalt av grunnentreprenør.

- Ventilkum/pumpesump skal forankres med bolter og stag til fundament.

- Ventilkum/pumpesump skal være tett og leveres i materiale glassfiberarmert umettet polyester (GUP) eller betong.

- Vegg i ventilkum/pumpesump skal isoleres frostsikkert til minimum en meter under terreng.

- Grunnmurplater for dekking av overgangen mellom overbygg og terreng skal leveres.

- Overbygg skal være tilstrekkelig forankret til ventilkum/pumpesump.

5.5.	Krav til avløpspumpestasjoner

5.5.1	Pumpesump og røropplegg

- Minimum innvendig diameter i pumpesump skal være 1200 mm. Mindre dimensjon kan aksepteres etter nærmere avtale.

- Innløpet til pumpesumpen må ligge over nivået til pumpenes stopp-punkt og helst over startpunkt.

- Pumpesump skal utformes slik at varig bunnfelling forhindres, dvs. minst mulig horisontalt areal og med skrå vegger i pumpesumpen. Leverandør av pumpestasjon skal vurdere om det er nødvendig med spyleventil for omrøring i pumpesump.

- På innløpsledningen skal det monteres glattløps sluseventil med spindelforlenger opp til overbygget, for å ha avstengningsmuligheter ved reparasjonsarbeider i stasjonen.

- Stasjoner med dybde på mer enn 4,0 m. skal ha mellomdekke.

- Alle overløp ved pumpestasjoner hvor det kan være fare for tilbakeslag ved f.eks. flom, skal ha fysisk avstengningsmulighet vha. sluse eller tilbakeslagsventil (kuleventil).

- Det skal være fri adkomst til tilbakeslagsventilens inspeksjonsluker.

- Nødoverløp skal være utstyrt med skumskjerm.

- Trykkledningen skal ha avgreining evt. sluseventil for innsetting av renseplugg.

- Det skal være montert leider eller stige (aluminium) ned til mellomdekke.

- Alle ståldeler, hengsler og bolter skal være produsert av syrefast materiale.

- Komponenter og utstyr i pumpesumpen skal være hensiktsmessig plassert for best mulig tilgjengelighet og plass for nødvendig service og arbeid i sumpen.

- Vannledning inn i avløpspumpestasjonen skal legges frostfritt inn i kum. Det innebærer at ledningen tas inn via pumpesumpen og opp gjennom gulvet. Herfra føres ledningen korteste veg ut til vegg. Gjennom pumpesumpen legges vannledningen i et forrør. Ledningen må beskyttes i trafikkarealet.

5.5.2.	Pumper m.m.

- Stasjonene skal leveres med to frekvensstyrte pumper med automatisk alternering.

- For pumpestasjoner med overbygg skal det primært leveres tørroppstilte pumper.

- Stasjonen skal utstyres med avløpspumper som tilfredsstiller nødvendig kapasitets- og funksjonskrav.

- Nedsenkbare pumper skal tilknyttes pumpeledningen ved hjelp av gliderør og koblingsfot.

- Det skal benyttes flensedeler slik at pumpe og annet utstyr enkelt kan demonteres.

- Leverandør skal dokumentere at det ikke vil oppstå under-trykk noe sted pumpeledningen ved pumpestopp.

- Pumpene leveres med fristrømshjul eller tilsvarende. Det kan også åpnes for alternative tilbud.

- Pumpene tilkobles 230V spenning 3-fas, 50Hz, ved evt behov for 400 V skal transformator innmonteres. Det skal alltid sjekkes ut om strøm med spenning på 400 V er tilgjengelig i nærheten av stasjonen.  Hvis kostnad med 400 V kabel fram til stasjonen ikke blir for stor skal leveres for 400 V. For større pumpestasjoner må det alltid vurderes om pumpene skal leveres for 230 eller 400 V.

- Pumpene sikres med motorvernbryter, jordfeilbryter og termobryter både på pumpehus og motor.

- Det skal monteres utstyr for å hindre tilbakeslag av kloakk inn til vannledning på både blandebatteri og spyleslange.

- Pumpene tilkobles nettet fortrinnsvis med stikkontakt og støpsel. For større pumper skal det vurderes om tilknytning bør skje ved rekkeklemmer.

5.6.	Krav til vannpumpestasjoner

5.6.1.	Ventilkum og røropplegg

- Ved rørgjennomføringer som ikke er innstøpt skal det benyttes pakninger

- Behovet for utspylingssluse i ventilkummen vurderes ved hvert anlegg.

- Komponenter og utstyr skal være hensiktsmessig plassert for best mulig tilgjengelighet og plass for nødvendig service og arbeid i kummen

- Ventilkummen skal dreneres slik at den alltid er tørr.

- Stige av aluminium monteres fast.

- Innvendig røropplegg skal være i 3 mm syrefast stål. Rørdeler og armatur av støpejern skal være innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttet med varmpåført epoxy.

- Alle rør, rørdeler og armaturer skal være godkjent for bruk til drikkevann og være av trykklasse PN 10.

- Alle sluseventiler skal ha glatt gjennomløp og leveres med ratt. Innspenningsventiler skal ikke benyttes.

- Forankringer og røropplegg for øvrig skal dimensjoneres for belastninger som kan oppstå under montering, trykkprøving og drift.

5.6.2.	Pumper mm

- Anlegget skal leveres med minimum to frekvensstyrte pumper med automatisk alternering basert på gangtid. Mindre viktige stasjoner kan unntaksvis utstyres med 1 pumpe. Det må da vurderes å kjøpe inn 1 pumpe i reserve.

- Det monteres trykktransmitter med 4-20 mA utgangssignal på trykksida for styring av pumpene.

- Oljefylt manometer (D= 100 mm) med manometerventil monteres på begge sider av pumpene.

- Det monteres tilbakeslagsventil på sugesida og stengeventiler på begge sider av pumpene.

- Det monteres ½” nipler med kuleventil for lufting på begge sider av pumpene. Envegs lufteventil monteres på lavtrykksida.

- Det må vurderes om det skal monteres utstyr for automatisk lufting av den enkelte pumpe.

- Ved behov monteres membrantank med egen stengeventil og avtappingsventil. Røropplegget til tanken skal være i syrefast stål og i samme dimensjon som rør fra pumpe til armatur i ventilkum.

- Pumpene skal tilkobles 230V eller 400V spenning 3-fas, 50Hz, ved behov skal transformator innmonteres. Det skal alltid sjekkes ut om strøm med spenning på 400 V er tilgjengelig i nærheten av stasjonen.  Hvis kostnad med 400 V kabel fram til stasjonen ikke blir for stor skal det leveres for 400 v. For større pumpestasjoner må det alltid vurderes om pumpene skal leveres for 230 eller 400 V.

- Pumpene skal sikres med motorvernbryter og termobryter både på motor og pumpehus.

- Ved strømutfall skal pumpene starte automatisk igjen når strømmen kommer tilbake.

- Det skal ikke være automatisk restart ved stopp som skyldes termovakt eller feil på anlegget.

- Pumpene skal koble ut ved stans i vannforbruket (sleep-funksjon).

- Pumper og tilbakeslagsventiler skal kunne demonteres uten at stengeventilene må demonteres.

- Det skal benyttes flensedeler slik at pumpe og annet utstyr enkelt kan demonteres.

- Det skal monteres elektromagnetisk vannmåler med mulighet for avlesning over dekket og sentral overvåkning.

- Pumpene tilkobles nettet fortrinnsvis med stikkontakt og støpsel. For større pumper skal det vurderes om tilknytning bør skje ved rekkeklemmer.

- Det skal være trykkføler inn/ut fra pumpene, samt tørrkjøringsvakt på toppen av pumpa.

5.7	Strømforsyning.

- Det totale strømbehovet for stasjonen beregnes av rådgiver.

- Rådgiver kontakter netteier (NTE) om pris på tilstrekkelig strømforsyning lagt fram til og med utvendig grunnmurskap.

5.8  Igangkjøring, driftsinstruks og dokumentasjon

Etter at pumpestasjonen er ferdig montert og tilknyttet inn- og utgående rør samt strøm, skal leverandøren foreta igangkjøring og inntrimming av utstyret. Arbeidet må samordnes med leverandøren av driftskontrollanlegget som vil foreta programmering av PLS/ driftsovervåkning.

Igangkjøringsprosessen utføres i flere trinn:

- Leverandør av pumpestasjonen monterer ferdig all utrusting, sørger for å få strøm tilkoblet samt monterer og kobler til skap for driftskontrollanlegget. Alle signaler skal være tilkoblet rekkeklemmer på PLS og testet. Mekanisk utstyr skal være testet. Kommunikasjonskabler skal være tilkoblet og prøvd.

- Leverandør av pumpestasjoner gir beskjed når dette er ferdig, og det avtales tidspunkt for prøvekjøring og kontroll sammen med representant fra leverandøren av driftskontrollanlegget. Kommunens driftsoperatør vil bistå ved behov for åpning av vanntilførsel og lignende.

- Prøvekjøring, kontroll og innjustering av alle funksjoner i anlegget sammen med representant fra driftskontroll-leverandør.

- Når anlegget fungerer som forutsatt skal det gis informasjon/opplæring til kommunens driftsoperatør.

Arbeid med igangkjøring/justering anses ikke avsluttet før anlegget har fungert uten feil eller driftsforstyrrelser i en sammenhengende periode på 30 dager med normal drift.

Det skal leveres/utarbeides driftsinstruks og FDV-dokumentasjon i henhold til rutine 07 " FDV-bok for pumpestasjoner og renseanlegg".

Drifts- og vedlikeholdsinstruks og alle bruksanvisninger skal være på norsk. Hovedinnholdet skal alltid være på norsk. Men for vedlegg og datablad kan det også aksepteres dansk og svensk.

6 HMS

- Stasjonene skal utformes for å ivareta driftsoperatørenes arbeidsmiljø i størst mulig grad.