### 1	Hensikt/sammendrag

Hensikten med denne rutinen er å sikre trykkøkningsstasjoner av god kvalitet, som er funksjonelle, har godt arbeidsmiljø og som ivaretar våre HMS-krav.

### 2 	Referanser

| Eier | System | Nr | Navn | Stikkord |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ent utb | Rutinesamling | 4500.14 | Opprettelse av FDV-bok |  |
| Ent utb | Rutinesamling | 02 | Plankrav tekniske anlegg VAR |  |
| Ent utb | Rutinesamling | 05 | Krav til vann- og avløpspumpestasjoner m/overbygg |  |
| Ent utb | Rutinesamling | 35 | Automatikk og driftskontroll for avløpspumpe-stasjoner, trykk-økningsanlegg vann og andre vann- og avløpsanlegg |  |

### 3 Definisjoner

- Trykkøkningsanlegg = pumpestasjon for vann

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

### 5 Aktivitet

Det må for det enkelte anlegg vurderes om det skal bygges trykkøkningsstasjon med eller uten overbygg. Normalt kan overbygg utgå for alle stasjoner med færre enn 10-15 husstander tilkoplet.

5.0 Avtale med grunneier m.m.

For alle pumpestasjoner både med og uten overbygg skal kommunen fortrinnsvis kjøpe nødvendig grunn. Hvis kjøp av grunn blir vanskelig kan det alternativt leies. Praksis ved kjøp av grunn i senere år har vært å betale kr 5000.- for tomt med overbygg. Denne prisen ble fastlagt i 2008. Det skal også erverves nødvendig grunn for avkjørsel når dette opparbeides. Kommunen må påse at følgende blir fulgt opp:

- Det utarbeides forslag til avtale/kjøpekontrakt som oversendes selger.

- Når begge parter har skrevet under rekvirerer enhet utbygging kartforretning. Det legges ved kopi av kjøpekontrakt, byggemelding og nabovarsel.

- Når kartforretning er gjennomført skal det utarbeides skjøte som tinglyses.

- Tomta må opparbeides slik at det blir adkomst med spylebil (gjelder for avløp) og slik at personbil kan rygge inntil stasjonen.

- På privat grunn må vegrett sikres. Slik vegrett må tinglyses.

- Ansvarlig for prosjektering av pumpestasjon skal utarbeide en detaljert plan som viser plassering av bygg, hvor avkjørsel skal være, oppstillingsplass og muligheter for å snu.

- Tillatelse til avkjørsel må innhentes fra vegeier

- For rehabilitering av pumpestasjoner må det alltid sjekkes ut om kommunen disponerer nødvendig grunn. Hvis eiendoms- eller bruksrett til anlegget er utilfredsstillende må det foretas en opprydding.

5.4. Pumpekum.

- Stasjonen settes på ventilkum av glassfiberarmert umettet polyester (GUP) eller betong og skal være tett.

- Kummen skal være dimensjonert for jordtrykk, oppdrift, utvendig vanntrykk, trafikklast inntil kummen samt belastningen fra overbygget.

- Nødvendige festeanordninger med bolter for feste av kummen til evt. Fundamentplate medtas

- Ved rørgjennomføringer som ikke er innstøpt skal det benyttes pakninger

- Kummen isoleres til min. 1,0 m under bakkenivå. Lokk leveres med isolasjon.

- Behovet for utspylingssluse i ventilkummen vurderes ved hvert anlegg.

- Komponenter og utstyr skal være hensiktsmessig plassert for best mulig tilgjengelighet og plass for nødvendig service og arbeid i kummen

- Innvendig røropplegg skal være i 3 mm syrefast stål. Rørdeler og armatur av støpejern skal være innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttet med varmpåført epoxy.

- Alle rør, rørdeler og armaturer skal være godkjent for bruk til drikkevann og være av trykklasse PN 10.

- Alle sluseventiler skal ha glatt gjennomløp og leveres med ratt. Innspenningsventiler skal ikke benyttes.

- Pumper og tilbakeslagsventiler skal kunne demonteres uten at stengeventilene må demonteres.

- Forankringer og røropplegg for øvrig skal dimensjoneres for belastninger som kan oppstå under montering, trykkprøving og drift.

5.5 Pumpeanlegg.

- Anlegget skal leveres med min. 2 pumper med automatisk alternering basert på gangtid. Mindre viktige stasjoner kan unntaksvis utstyres med 1 pumpe. Men det nå da vurderes å kjøpe inn 1 pumpe i reserve.

- Det ønskes primært turtallsregulerte pumper som skal opprettholde et konstant utgangstrykk.

- Det monteres trykktransmitter med 4-20 mA utgangssignal på trykksida for styring av pumpene.

- Oljefylt manometer (D= 100 mm) med manometerventil monteres på begge sider av pumpene.

- Det monteres tilbakeslagsventil på sugesida og stengeventiler på begge sider av pumpene.

- Det monteres ½” nipler med kuleventil for lufting på begge sider av pumpene. Enveis lufteventil monteres på lavtrykksida.

- Det må vurderes om det skal monteres utstyr for automatisk lufting av den enkelte pumpe.

- Ved behov monteres membrantank med egen stengeventil og avtappingsventil. Røropplegget til tanken skal være i syrefast stål og i samme dimensjon som rør fra pumpe til armatur i ventilkum.

- Pumpene tilkobles 230V spenning 3-fas, 50Hz, ved evt behov for 400V skal transformator innmonteres. Det skal alltid sjekkes ut om strøm med spenning på 400 V er tilgjengelig i nærheten av stasjonen.  Hvis kostnad med 400 V kabel fram til stasjonen ikke blir for stor skal leveres for 400 V. For større pumpestasjoner må det alltid vurderes om pumpene skal leveres for 230 eller 400 V.

- Pumpene skal sikres med motorvernbryter, jordfeilbryter og termobryter og også på pumpehus.

- Ved strømutfall skal pumpene starte automatisk igjen når strømmen kommer tilbake.

- Det skal ikke være automatisk restart ved stopp som skyldes termovakt eller feil på anlegget.

- Pumpene skal koble ut ved stans i vannforbruket (sleep-funksjon).

- Pumpene tilkobles nettet fortrinnsvis med stikkontakt og støpsel. Ved større pumper vurderes om tilknytning skal skje ved rekke-klemmer.

5.6. Ventilasjon.

- Pumpekum utstyres med naturlig ventilasjon som er sikret mot dyr og insekter. Dette skal være et stålrør med svanehals. Høyde over terreng 1- 15 m

- Det er normalt ikke behov for mekanisk ventilasjon.

5.7. Innvendige tekniske/ elektriske installasjoner.

Av innvendige tekniske installasjoner skal bl.a. finnes:

-	Vannmåler. Behov for digital vannmåler med mulighet for lokal og sentral overvåkning vurderes i hvert enkelt tilfelle.

-	Innlagt vann med ½” tappekran.

- 	Varmeovn med termostat.

- 	Innvendig lys, min. 200 lux, som plasseres hensiktsmessig.

- 	Dobbel stikkontakt for tilkobling av håndlampe og verktøy.

5.8. FDV.

Alle trykkøkningsanlegg skal leveres med FDV-bøker ihht. KOMTs rutine 01- 153.

5.9  Igangkjøring, driftsinstruks og dokumentasjon

Etter at pumpestasjonen er ferdig montert og tilknyttet inn- og utgående rør samt strøm, skal leverandøren foreta igangkjøring og inntrimming av utstyret. Arbeidet må samordnes med leverandøren av driftskontrollanlegget som vil foreta programmering av PLS/ driftsovervåkning.

Igangkjøringsprosessen utføres i flere trinn:

- Leverandør monterer ferdig all utrusting, sørger for å få strøm tilkoblet samt monterer og kobler til skap for driftskontrollanlegget. Alle signaler skal være tilkoblet og prøvd til rekkeklemmer på PLS. Mekanisk utstyr skal være prøvd. Kommunikasjonskabler skal være tilkoblet og prøvd. 
Kommunens driftsoperatør vil bistå ved behov for åpning av vanntilførsel og lignende.

- Leverandør gir beskjed når dette er ferdig, og det avtales tidspunkt for prøvekjøring og kontroll sammen med representant fra leverandøren av driftskontrollanlegget.

- Prøvekjøring, kontroll og innjustering av alle funksjoner i anlegget sammen med representant fra driftskontroll-leverandør.

- Når anlegget fungerer som forutsatt skal det gis informasjon/opplæring til kommunens driftsoperatør.

Arbeid med igangkjøring/justering anses ikke avsluttet før anlegget har fungert uten feil eller driftsforstyrrelser i en sammenhengende periode på 30 dager.

Det skal leveres/utarbeides driftsinstruks og FDV-dokumentasjon med følgende innhold. Det gjenstår å revidere eksisterende rutine for FDV-dokumentasjon.

Innholdsfortegnelse

- Anleggsbeskrivelse.

- Dokumentasjon over pumper og annet utstyr.

- Driftsinstruks med beskrivelse av pumpestyring.

- Driftsjournal.

- Pumpekurver

- Tegninger

- Eventuelle beregninger

- All dokumentasjon som ikke vedrører den aktuelle stasjonen skal ikke tas med.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks og alle bruksanvisninger skal være på norsk. Dansk og svensk kan også aksepteres.

# 6  HMS

Stasjonene skal utformes for i størst mulig grad å ivareta driftsoperatørenes arbeidsmiljø.