### 1. Hensikt/sammendrag

Bidra til økt standard på utførelse av avløpskum

### 2 	Referanser

| Eier | System | Nr | Navn |
| --- | --- | --- | --- |
| Utbygg | rutinesamling | 21 | Stikkledninger |
| Utbygg | rutinesamling | 30 | Vannkum |
|  | Standardtegning | 04 | Tegning av avløpskum (ikke laget) |
|  | VA-Miljøblad | U nr 2 | Renovering av kum |
|  | VA- Miljøblad | U nr 32 | Montering av kumramme og lokk |
|  | Norsk standard | 3420-UF2008 | Standard for rammer, støpejernslokk, kumring, kjegler og toppring |

### 3. Definisjoner

### Inspeksjonskum: Kum som gir adgang til å inspisere, kontrollere og vedlikeholde ledninger i grunnen. Dette vil normalt være kummer i plast med diameter D= 400 eller 600 mm

### Nedstigningskum: Kum som en person kan gå ned i. Diameter skal minst være D=1200 mm.

### 4. Gyldig for: Avd for samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører/entreprenører

5. Aktivitet

5.1 Innledning

Det skal alltid benyttes separate kummer for spillvann og overvann. Maks avstand mellom kummene er 60-70 m. For kum i veg med god adkomst kan avstand opptil til 80 m aksepteres. Avstand mindre enn 60 m vil være aktuelt for å oppnå at flest mulig stikkledninger og avløp fra vannkum tilknyttes i kum. Andre forhold som utløser krav om/plassering av kum er følgende:

- Hovedledninger møtes

- Endepunkt av kommunal ledning

- Større retningsforandringer

- Dimensjonsendring

- Ved avgreining for stikkledninger (vurderes i forhold til avstand fra vannkum)

For plassering av kummer må det tas hensyn til ønske fra grunneier om færrest mulig kummer på dyrket mark og at ulempe-erstatning til grunneier for kummer nå er blitt høy.

Når det samlet er minst 3 kummer på et sted skal det utarbeides en felles kumskisse i egnet målestokk. Nordpil skal tegnes inn.

For levering og montering av kum vises ellers til NS 3420-UF2008.

5.2 Tekniske bestemmelser

5.2.1 Inspeksjonskum av plast

Kummene skal ha en diameter på 400 mm. Den skal bestå av en bunnseksjon og stigerør.

For kummer som er dypere enn 3,5 m skal diameter på stigerør økes til 600 mm.

Stigerøret i veg avsluttes med stigerørslokk med håndtak 25 cm under topp veg. Over dette monteres en toppring, h=0,5 m og D=650 mm. Denne påmonteres flytende ramme og lokk av støpejern. Lokkene skal ha 3 spetthull og brutt anleggsflate, for eksempel type Furnes 2103T.

Både stigerør og eventuell stigerørslokk skal ha rødbrun farge for spillvann og svart farge for overvann.

For kummer utenfor veg aksepteres avslutning med små lokk.

For plassering av kummer må det tas hensyn til ønske fra gårdbruker om færrest mulig kummer på dyrket mark og at ulempe-erstatning til grunneier for kummer nå er blitt høy. Men noen kummer vil være nødvendig pga kravet til spyling og TV-kontroll. Den beste løsningen i toppen, når det er en spillvannskum og overvannskum samlet på ett punkt, vil være nedsetting av en betongring uten lokk over begge minikummene med D=1400 mm.

5.2.2 Nedstigningskum

Noen ganger vil det være aktuelt med nedstigningskum. Det kan for eksempel være i viktige knutepunkt. Bruk av nedstigningskummer avklares med kommunen.

Kummene skal bygges av prefabrikerte elementer. På kumvegg monteres stige.

Overvannskummer skal ha falsskjøt og glidering.

Spillvannskummer skal være tette. Kummene skal være T-merkede og ha innstøpte pakninger. Ved bruk av standard bunnseksjon skal den ha integrert rennebunn av plast.

Kumtopp skal avsluttes med toppring/justeringsringer med min 20 cm høyde. Som toppring skal det  benyttes ring med støtdempende virkning, f. eks. «dempering» av resirkulert plast.

Kummene skal ha flytende ramme og lokk av støpejern. Lokkene skal ha 3 spetthull og brutt anleggsflate, for eksempel type Furnes 2103T.

For avslutning i toppen for både kummer av plast og betong vises spesielt til VA- miljøblad nr U 32.